Павленов В.А., Чечелъницкий В.В., Черных Е.Н. Изучение природных и техногенных вибрационных полей для оценки сейсмической опасности грунтов и сооружений // Геофизические исследования в Восточной Сибири на рубеже XXI века: Сб. науч. тр.- Новосибирск: Наука. Сиб. издат. фирма РАН, 1996. - С. 185-187.

Изучение природных и техногенных вибрационных полей для оценки сейсмической опасности грунтов и сооружений

В.А. Павленов, В.В. Чечелъницкий, Е.Н. Черных Институт земной коры СО РАН

В любой точке земного шара можно зарегистрировать микроколебания грунта с периодами от долей до десятков секунд и амплитудами от долей до десятков микрон. Среди микросейсмических волновых полей особую значимость для оценки сейсмической опасности грунтов и сооружений имеют поля техно- и эндогенного происхождения в диапазоне 1-20 Гц. Микросейсмы эндогенного происхождения в диапазоне 1-20 Гц называют еще региональными высокочастотными сейсмическими шумами (ВСШ) (5). Микросейсмы экзогенного естественного происхождения это различные воздействия воздушного и водного бассейнов Земли:

ветровые помехи, волнения озер, морей и океанов и т.д. Экзогенные микросейсмы искусственного, или техногенного, происхождения - это движущийся транспорт, горнорудные предприятия, предприятия энергосистемы (ГЭС, АЭС, ТЭЦ) и т.д.

Как показал опыт работ лаборатории инженерной сейсмологии Института земной коры СО РАН при микрорайонировании аймачных центров Монголии, эндогенные микросейсмы, которые представляют собой случайный стационарный процесс, можно использовать для оценки сейсмической опасности грунтов (1, 4). Свойства случайного стационарного процесса можно изучить, пользуясь принципом эргодичности, когда одна реализация большой продолжительности может заменить при обработке множество реализации той же продолжительности.

Получение значительных по длительности записей ВСШ требует наличие специального комплекса сейсмической аппаратуры. При работах по сейсмическому микрорайонированию аймачных центров Монголии авторами использовался комплект, состоящий из аппаратуры с магнитной записью "Регион", спектральный анализатор типа 01012 фирмы Мессэлектроник "Отто Шен" и самописец уровней PSG-101, который позволяет получать кривые вариаций уровня микросейсмических колебаний в децибеллах. Названный аппаратурный комплекс позволял вести регистрацию ВСШ в диапазоне 0.5-20 Гц с увеличением V = 5*105 и автономностью 10 сут. Для определения прираще

ний балльности были получены эмпирические формулы:

ΔI=0.08(Ui-Uэ),                      (1)

где Ui и Uэ - средний уровень микроколебаний на исследуемом и эталлонном грунтах соответственно.

Кроме того, приращение балльности на различных типах грунтов по отношению к эталлонному можно определить, используя спектральный анализ. С помощью различных спектроанализаторов типа 01012 или типа СК-4-72 определяются амплитудно-частотные характеристики грунтов по формуле:

A(f)=Si (f) -Sэ (f),                        (2)

где Si(f) и Sэ (f) - спектры микроколебаний на исследуемом и эталлонном грунтах.

Приращение балльности рассчитывается по формуле:

ΔI = 0.08 Аmax(f),                              (3)

где Аmax(f) - максимальные значения амплитудно-частотной характеристики грунта.

Если принять за основу один из существующих взглядов на природу микросейсм, согласно которому процесс их излучения можно представить в выражениях и понятиях случайных стационарных процессов, то здания и сооружения, вовлеченные в такие движения, представляют собой набор динамических фильтров, усиливающих эти колебания на периодах, близких к собственным периодам колебаний зданий и сооружений.

В 1990 г. для обходного пути Северо-Муйского тоннеля на трассе были проведены испытания на 9-балльное воздействие двух опор железнодорожного моста, построенных в натуральную величину. В результате перенесенного опорами моста 9-балльного воздействия собственный период гибкой рамной опоры увеличился на 5%, а собственный период монолитной (жесткой) опоры увеличился на 27% (3).

Следует обратить внимание на тот факт, что надежность определения динамических параметров зданий и сооружений значительно по-

185

высилась с появлением новой аппаратуры для регистрации и анализа сейсмических процессов, например, аппаратуры с магнитной записью АСС-6/12 ("Черепаха"). Случайный характер микросейсмических колебаний требует анализа реализации большой длительности. До появления аппаратуры с магнитной записью использование обычной аппаратуры с гальванометрической регистрацией на фотобумагу позволяло анализировать сравнительно небольшие участки записи в несколько секунд. Аппаратура с магнитной записью позволяет проводить анализ микросейсмических колебаний большой длительности. Например, в случае работ по паспортизации зданий в г.Нерюнгри в 1990 г., регистрация микроколебаний на каждом здании велась в течение 10-20 мин.

Спектральный анализ микроколебаний проводился с помощью цифрового спектро-анализатора СК-4-72, обладающего высокой разрезающей способностью по частоте 0.1 Гц, а наличие интегратора позволяет измерять спектральный уровень с высокой статистической надежностью. В данном случае суммировались 64 выборки длительностью по 20 с. Через спектры мощности рассчитывались амплитудно-частотные характеристики, коэффициенты и логарифмические декременты затухания зданий. Коэффициенты затухания колебаний определялись по методу половинной энергии по следующей формуле (2):

где D - коэффициент затухания,  fb,    fh - частоты на уровне 0.5 от максимального значения спектра.

Декременты затухания определялись по формуле:

L = 2 TcD,                                    (5)

Амплитудно-частотные характеристики зданий определялись через отношение спектров:

U(x)=Sb(x)/Sh(x),                      (6)

где Sb(x) - спектральная плотность колебаний верхнего этажа здания, Sh(x) - спектральная плотность микроколебаний основания здания.

В г. Нерюнгри в 1990 г. паспортизация была проведена для 32 жилых зданий различных проектов и различной этажности. Если использовать классификацию зданий только по количеству этажей, то измерения проведены в одном

одноэтажном здании, двух двухэтажных зданиях, в одном десятиэтажном здании, в пяти девятиэтажных зданиях и двадцати трех пятиэтажных зданиях. Диапазон собственных частот всех обследованных зданий при измерении микроколебаний вдоль короткой оси лежит в интервале от 2.2 до 5.3 Гц, а коэффициенты затухания изменяются от 1.4% до 4.9% от критического. Для продольного направления, вдоль длинной оси здания, собственные периоды обследованных зданий лежат в диапазоне 2.6-6.2 Гц и коэффициенты затухания изменяются при этом от 1.5% до 4.8%. На первом этапе паспортизации зданий измеренные первоначально значения собственных частот и коэффициентов затухания являются реперными, которые, в случае их изменения при повторных измерениях через определенный срок эксплуатации зданий или после значительных сейсмических событий, могут служить мерой состояния зданий, появления в них ослабленных зон, деформаций, изменения несущей способности и т.д.

Изложенные выше методы использования микросейсмических колебаний (ВСШ) можно применять для оценок состояния железнодорожных насыпей, а также для анализа вибрационных полей на гидротехнических сооружениях с целью диагностики их состояния. Для относительной оценки различных участков насыпи производятся измерения микроколебаний грунта. Разность между уровнями микроколебаний исследуемой и эталлонной насыпей является дополнительным критерием состояния железнодорожных насыпей.

Проведенные исследования показывают, что методы регистрации и анализа ВСШ целесообразно применять при массовом обследовании насыпей. Начиная с 1972 г.. Институтом земной коры СО РАН проводятся различного рода сейсмометрические измерения на правобережной земляной плотине и на бетонной плотине Братской ГЭС. Изучение поля микросейсмических колебаний может дать ценную информацию о степени устойчивости конструкций земляной и бетонной плотины. По изменению собственных периодов логарифмических декрементов затухания бетонной плотины можно судить об изменении ее устойчивости до появления видимых признаков этих изменений. С 1986 г. на гидросооружениях Братской ГЭС проводятся режимные измерения, в результате которых получены общие характеристики их вибрационных полей.

Измерения колебаний насыпей, возбуждаемых поездной нагрузкой, проводились на различных участках Восточно-Сибирской же-

186

лезной дороги. Для записи и обработки сейсмических колебаний железнодорожного полотна применялась вышеназванная аппаратура: полевой регистратор АСС-6/12, спектроанализатор СК-4-72 и вычислительный комплекс на базе ПК IBM-286 AT с устройством ввода/вывода сейсмических сигналов. Оценка состояний насыпей производилась на основе спектральной обработки вибраций от проходящих поездов. Спектральный состав колебаний зависит от многих факторов, основными из которых являются тип и скорость движения поездной нагрузки, состояние пути, размеры и физико-механические характеристики грунтов насыпи. Поэтому на практике по спектру колебаний не всегда удается однозначно выделить диагностические признаки, связанные непосредственно с насыпью, т.е. спектр виброколебаний является возможным, но недостаточным диагностическим признаком. В связи с этим состояние насыпей оценивалось по передаточной функции, которая определялась как отношение спектров колебаний основания и гребня плотины. Статистическая обработка передаточных функций насыпей позволила дать полуколичественную характеристику их состояния. При значении передаточной функции Umax<1 состояние насыпи хорошее, при 1<Umax<4 - удовлетворительное, при Umax > 5 -плохое.

Вибрационные колебания от проходящих по плотине Братской ГЭС поездов являются весьма серьезной динамической нагрузкой для ее гидросооружений. Сейсмометрические измерения, регулярно проводимые на гидросооружениях Братской ГЭС, показывают, что на гребне земляной плотины интенсивность этой нагрузки от грузовых поездов составляет 3-4 балла по шкале MSK-64. Спектр вибрационных колебаний на гребне плотины содержит частоты от 5 до 7 Гц, а максимальные значения амплитуд смещений составляют 137 мкм. Повышен

ный уровень вибрационного поля отмечен на ПК-46 и ПК-36 земляной плотины. Прохождение большегрузных составов на этих пикетах постоянно контролируется сейсмометрическими измерениями. Работа гидроагрегатов возбуждает колебания основной частоты 2.08 Гц, а также дополнительные гармоники на частотах 4, 6, 8, 32 Гц и т.д.

В заключение следует сказать, что современное развитие вычислительной техники на базе персональных компьютеров позволяет в значительной степени улучшать оценки сейсмической опасности грунтов и сейсмостойкости зданий и сооружений с помощью регистрации и анализа полей высокочастотных микросейсм различного происхождения.

Список литературы

1. Бугаевский Г.Н., Ершов И.А., Павленов В.А.

и др. Метод использования микросейсм. // Оценка влияния грунтовых условий на сейсмическую опасность. -М.: Наука, 1988. -с.80-86. 2. Кренделл С. Случайные колебания. -М.: Мир, 1988. -144с. 3. Павленов В.А., Чечельницкий В.В., Черных Е.Н. Изменение динамических параметров колебаний опор железнодорожных мостов как мера сейсмического воздействия // Экспериментальные исследования инженерных сооружений (Тез. докл. VII Всесоюз. конф.). -Сумы, 1991, -с. 118-120. 4. Павлов О.В., Черных Е.Н. Измерения вариаций уровня и спектрального состава микросейсм при сейсмическом микрорайонировании аймачных центров в Монголии. // Сейсмическое микрорайонирование. -М.: Наука, 1984. -с. 106-113. 5. Рыкунов Л.Н., Хаврошкин О.Б., Цыплаков В.В. Сейсмический шум Земли. // Земля и Вселенная. -1985. -№ 1. -с.2-8.